Régulation autoconstrite à base de PIC USB et bus 1Wire :
L'alimentation du PC délivre le 5V nécessaire au fonctionnement de l'UC et des différents capteurs à travers le bus USB.
Chaque carte composant la régulation est décrite séparément dans un document dédié.

DS18B20
capteur de température
 Air à l'intérieur du logement

Solarimètre +
température du solarimètre
8 x DS18B20
capteurs de température
en haut des 6 panneaux solaire,
de l'eau solaire de la réserve
et de l'eau en bas des panneaux

 Capteur de pression
du filtre de la piscine
 Débitmètre sur le départ
 de l'eau vers
les panneau solaire

 PIO 2 : 8 sorties
commande de la piscine
 Filtration (1 sortie)
Volet (3 sorties)

 PIO 3 : 4 sorties
commande de la vanne été/hiver
4 entrées
2 pour le retour de la position
de la vanne été / hiver
2 libres

 PIO 1 : 8 sorties
commande des 3 vannes
de régulation
+
horloge temps réel

6 x DS18B20
Capteurs de température eau :

Départ du planché chauffant
Retour du planché chauffant
Eau de la chaudière gaz
Air à l'extérieur
Bas du ballon ECS
Haut du ballon ECS

BUS 1Wire n°3

BUS 1Wire n°2

USB
BUS 1Wire n°1

PC de supervision
et de commande
(optionnel)
UC
de régulation à
 base de
PIC USB 4550

Chaque capteur branché sur le bus 1 wire dispose d'une adresse unique. Cette adresse est codée en dur en début de programme (user.c).
Si on change un capteur il est nécessaire de reprogrammer le PIC afin de prendre en compte cette nouvelles adresses :
// Adresses capteur 1 wire
const char ADTint[] =	{0x28,0xB7,0x64,0xBC,0x02,0x00,0x00,0x5E};	// @ capteur noir T° intérieur
const char ADText[] =	{0x28,0xD7,0x63,0xBC,0x02,0x00,0x00,0xCC};	// @ capteur bleu T° extérieur
const char ADTpiscine[] =	{0x28,0x9F,0x8C,0x8B,0x02,0x00,0x00,0x63};	// @ capteur incolor T° piscine
const char ADTChaudiere[] =	{0x28,0x29,0x87,0x8B,0x02,0x00,0x00,0xA6};	// @ capteur rouge T° chaudière
const char ADTRetour[] =	{0x28,0xE7,0xA1,0x8B,0x02,0x00,0x00,0x4E};	// @ capteur T° retour plancher chauffant
const char ADTDepMesure[] =	{0x28,0xF1,0xA2,0x8B,0x02,0x00,0x00,0xE9};	// @ capteur T° Départ plancher chauffant
const char ADTSolaire[] =	{0x32,0x65,0xAA,0x5E,0x00,0x00,0x00,0x05};	// @ capteur Ensoleillement grand modèle
const char ADTEauSolaire[] =	{0x28,0x4C,0x40,0xC7,0x03,0x00,0x00,0xA4};	// @ capteur T° Eau du circuit solaire (n°4)
const char ADTBasECS[] =	{0x28,0xCD,0x19,0x61,0x04,0x00,0x00,0xC5};	// @ capteur T° Bas ECS
const char ADTHautECS[] =	{0x28,0x84,0x63,0x61,0x04,0x00,0x00,0xF6};	// @ capteur T° Haut ECS
const char ADTPanneauHG[] =	{0x28,0x81,0x20,0xC7,0x03,0x00,0x00,0x60};	// @ capteur T° dans le panneau solaire
const char ADTPanneauMG[] =	{0x28,0xA5,0x79,0x19,0x05,0x00,0x00,0xA9};	// @ capteur T° dans le panneau solaire
const char ADTPanneauBG[] =	{0x28,0x0B,0xA7,0x19,0x05,0x00,0x00,0x1A};	// @ capteur T° dans le panneau solaire
const char ADTPanneauBD[] =	{0x28,0x20,0xA1,0x19,0x05,0x00,0x00,0xC8};	// @ capteur T° dans le panneau solaire
const char ADTPanneauMD[] =	{0x28,0xAE,0x8C,0x59,0x05,0x00,0x00,0xC5};	// @ capteur T° dans le panneau solaire
const char ADTPanneauHD[] =	{0x28,0xE8,0xA5,0x59,0x05,0x00,0x00,0x09};	// @ capteur T° dans le panneau solaire
const char ADTBasPanneau[] =	{0x28,0xEB,0xAC,0x59,0x05,0x00,0x00,0xA3};	// @ capteur T° dans le panneau solaire
const char AD2408_piscine[] =	{0x29,0xD9,0x0F,0x0B,0x00,0x00,0x00,0x8A};	// @ Module Puissance Piscine 8 sorties DS2408 + 8 triacs optocouplés
const char AD2408_chauffage[] = {0x29,0x9E,0x2B,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x1B};	// @ Module Puissance Chauffage 8 sorties DS2408 + 8 triacs optocouplés
const char AD2408_chauffage2[] = {0x29,0xA3,0x2B,0x0C,0x00,0x00,0x00,0xBC};	// @ Module Puissance Chauffage 8 sorties DS2408 + 8 triacs optocouplés
const char AD2408_chauffage3[] = {0x29,0xFF,0xBE,0x11,0x00,0x00,0x00,0x2F};	// @ Module Puissance Chauffage 4 sorties DS2408 + 4 triacs optocouplés et 4 entrée sur les 4 bits B4 à B7
const char ADTimer_2417[] =	{0x27,0x35,0xFB,0x1E,0x00,0x00,0x00,0xA1};	// @ DS2417 horloge 1 wire
const char ADPression[] =	{0x32,0x38,0x82,0x5E,0x00,0x00,0x00,0xA7};	// @ DS2780 Convertisseur A/N du capteur de pression
const char ADDebitmetre[] =	{0x29,0x03,0xBF,0x11,0x00,0x00,0x00,0xED};	// @ DS2408 PIO 8 voies du debitmetre
const char ADTintSAM[] =	{0x28,0x76,0x7D,0x8B,0x02,0x00,0x00,0xB7};	// @ capteur T°(n°1) Température intérieur Salle à manger
const char ADTSolairePM[] =	{0x32,0xF0,0x6D,0x66,0x00,0x00,0x00,0x78};	// @ capteur Ensoleillement petit modèle

Description du programme de UC PIC 4550 USB :

Main :
Le programme principal est une boucle qui traite d'abord les taches USB puis la fonction ProcessIO qui est un mélange de tache USB et de calculs pour la régulation du chauffage. La fonction ProcessIO doit être non bloquante et ne pas durer plus de 100ms pour ne pas perturber le traitement USB. Les différentes taches nécessaires à la régulation sont donc organisée séquentiellement dans ProcessIO et sont rythmées par un compteur (variable Timer dans le code)

Initialisation
USB tasks
ProcessIO (100ms max)

ProcessIO :

Traitement de la
trame USB
Trame USB ?
Traitement non USB
régulation du chauffage

Non
Oui

Traitement de la trame USB :

C'est toujours le PC qui envoi une trame. En fonction de la valeur contenue dans le premier octet le programme doit effectuer les actions suivantes :

1 - Envoi de la première série de mesure
20 - Envoi de la deuxième série de mesure
2 – Modification de la température de consigne
3 – M/A du chauffage
4 – M/A de l'arrosage
5 – M/A de la filtration de la piscine
6 – RAZ de l'horloge (à minuit)
7 – Commande du volet de la piscine
8 –
9 - Mise à l'heure du systeme
10 - Forçage en Priorité solaire
11 – M/A de la chaudière gaz
12 – Commande de priorité (auto / PSD / ECS)
13 – Commande de changement de saison (été / hiver)

Les commandes reçues sont stockées immédiatement dans la mémoire non volatile du pic (EEPROM) afin de redémarrer dans le même état en cas de coupure de courant.

Traitement non USB :

La lecture des températures sur les DS18B20 n'est pas disponible en permanence. Il faut procéder en deux temps. D'abord, lancer la conversion , attendre 750ms et ensuite lire les registres ou sont stockés les valeurs de la température mesurée pour chaque capteur.

Une fois les températures mesurées, la réaction de la régulation dépend de sa phase de fonctionnement. Le programme calcule la phase de fonctionnement puis ensuite la régulation qui en découle.
Par exemple :
1. en phase chauffage de l'ECS en été, la régulation commande la vanne tout ou rien qui envoie l'eau en provenance des panneaux solaires vers le serpentin du ballon d'ECS
2. en phase chauffage gaz en hiver, la régulation calcule la température de l'eau au départ dans le plancher chauffant et commande l'ouverture de la vanne 3 voies pour obtenir cette température

Les différentes phases de fonctionnement sont :
- Stop 0x00
- DemarrageHiver 0x01
- DemarrageEte 0x02
- ECSHiver 0x03
- ECSEte 0x04
- ECSEtePlus 0x05
- Gaz 0x06
- SolairePSD 0x07
- SolairePiscine 0x08
- AttenteSansGaz 0x09
- PSDSansGaz 0x0A
- ECSSansGaz 0x0B
- DemarrageSansGaz 0x0C
- FinSolairePSD 0x0D
- ECSHiverPlus 0x0E
- RefroidissementECS 0x0F
- Maintenance 0x11
- Decharge 0x12

Les différentes étapes du calcul sont les suivantes :
si Time = 2	Lancement des conversion de température des capteurs DS18B20
si Time = 25000 Lecture des températures des capteurs DS18B20
si Time = 25100 Calcul de la température de départ pour la régulation du plancher chauffant et des temps d'action sur les vannes
si Time = 25200 Commandes de la vanne V3V Chaudière ou V4V Solaire, écriture du PIO, et vérification des conditions de sortie de phase
si Time = 25300 Calcul de la phase de fonctionnement
si Time > 26000 Raz de Time et traitement des taches annexe (commande de la piscine (filtration et volet), Arrosage, Maintenance, Vanne de décharge)

Si Time n'est pas égale à une des valeurs ci-dessus, la fonction ne fait que décrémenter Time. Cela permet de générer les temporisations nécessaires à la régulation et de laisser le temps au PIC de gérer l'USB. 100 boucles « à vides » au minimum sont donc ainsi générées entre chaque étapes du calcul / commande de régulation.

### Calcul de la phase de fonctionnement
Le détail de chaque phase de fonctionnement est décrit ci-dessous. 3 saisons sont disponibles : été, hiver, hiver sans gaz (mi saison).

#### Eté :
- Stop 0x00
Cette phase est utilisée en été la nuit. La régulation est à l'arrêt. Les circulateurs sont à l'arrêt et les vannes sont en position initiale. La régulation est dans l'attente et ne fait que mesurer les températures.

- DemarrageEte 0x02
Cette phase est utiliser quand la température des panneaux augmente et permet de réchauffer l'eau solaire. Quand l'eau est suffisamment chaude pour alimenter une des deux cibles (ECS ou Piscine), on change de phase.

- ECSEte 0x04
Cette phase est utiliser pour chauffer l'ECS en été.

- ECSEtePlus 0x05
Cette phase est utiliser pour chauffer l'ECS en été au-delà de 60°C si la piscine est chaude (>28°C) et ne peut plus accepter de calorie.
Cette phase est aussi utiliser si la priorité ECS est sélectionnée.

- SolairePiscine 0x08
Cette phase est utilisée en été lorsque la piscine est chauffée par les panneaux solaires à travers l'échangeur

- RefroidissementECS 0x0F
utilisée la nuit en été si le ballon ECS est plein de calorie (>70°C). On fait recirculer l'eau dans les panneaux pour s'en servir de radiateur et perdre des calories jusqu’à obtenir une température de bas de l'ECS <70°C.

- Decharge 0x12
En cas de saturation des cibles (piscine >28°C et ECS >80°C) on bascule la vanne qui envoie l'eau solaire dans un serpentin enterré qui décharge les calories dans la terre

#### Hiver :

- DemarrageHiver 0x01
Cette phase est utiliser quand la température des panneaux augmente et permet de réchauffer l'eau solaire. Quand l'eau est suffisamment chaude pour alimenter une des deux cibles (ECS ou PSD), on change de phase.

- ECSHiver 0x03
Cette phase est utiliser pour chauffer l'ECS en hiver.

- Gaz 0x06
Cette phase est utilisée en hiver lorsque le plancher chauffant est alimenté par la chaudière à gaz

- SolairePSD 0x07
Cette phase est utilisée en hiver lorsque le plancher chauffant est alimenté par les panneaux solaires

- ECSHiverPlus 0x0E
Cette phase est utiliser pour chauffer l'ECS en hiver au-delà de 40° si le PSD à déjà fait le plein de calorie

- FinSolairePSD 0x0D
Cette phase est utilisée en hiver. Elle sert de transition entre le chauffage solaire et le chauffage gaz. En cas d'interruption momentanée de soleil (passage nuageux) la régulation passe dans cette phase et attend 30'. Si le soleil revient, on repart en chauffage solaire, sinon on relance le chauffage au gaz. Cela permet d'éviter le passage au gaz pour une courte période.

#### Hiver sans gaz :

- AttenteSansGaz 0x09
Cette phase est utilisée en hiver lorsque l'option solaire seul est actvée. La régulation est en attente de soleil. La chaudière gaz est à l'arrrêt et les circulateurs aussi.

- PSDSansGaz 0x0A
Cette phase est utilisée en hiver lorsque le plancher chauffant est alimenté par les panneaux solaires et que l'option « solaire seul » est activée

- ECSSansGaz 0x0B
Cette phase est utilisée en hiver lorsque l'ECS est alimenté par les panneaux solaires et que l'option « solaire seul » est activée. La chaudière gaz est à l'arrêt.

- DemarrageSansGaz 0x0C
Cette phase est utiliser en hiver quand l'option « solaire seul » est activée et quand la température des panneaux augmente et permet de réchauffer l'eau solaire. Quand l'eau est suffisamment chaude pour alimenter une des deux cibles (ECS ou PSD), on change de phase.

- Maintenance 0x11
Phase de maintenance des vannes et des circulateurs. Elle est appelée à 22h chaque nuit afin de d'éviter le gommage des vannes et des circulateurs si ils ne sont pas utilisé pendant une longue période. Durée 10'.

#### Protection contre la surchauffe :
Le programme vérifie que la température de l'eau solaire ne dépasse pas 90°C.
Le programme vérifie que la température des panneaux solaire ne dépasse pas 95°C.
Dans le cas contraire, le programme passe en phase stop et arrête toute circulation. Les panneaux se vident et partent en saturation à 105°C (donnés constructeur)
#### Protection contre les redémarrages à haute température :
Le programme vérifie que l'écart entre la température de l'eau solaire et celle des panneaux n'est pas supérieur à 30°C. Si c'est le cas le programme passe en phase surchauffe ce qui interdit le redémarrage et protège les panneaux des chocs thermiques.
Algorythme de calcul de la phase de fonctionnement :

Phase = Stop
Phase = Maintenance
Phase = Stop

Non
oui
Saison = hiver ?
Calcul de la phase en été
(Voir ci-dessous)
Commande de la vanne
 saison été / hiver
Non
oui
Surchauffe ?
Non
oui
Maintenance ?
Non
oui
Arrêt générale ?
Calcul de la phase en hiver
(Voir ci-dessous)

Calcul de la phase en été :

Timer de phase >0 ?
oui
Non
Timer2 de phase >0 ?
oui
Non
Décrémenter Timer2
Timer2 = 36
(pour avoir des boucles
à vide d'une seconde)
Décrémenter
Timer de phase

Présence soleil (été) ?
Non
oui

Bas ECS >70°
Non
oui

Phase = Stop
Timer Phase = 1mn

Phase =
Refroidissement ECS
Timer Phase = 1mn

Présence soleil (été) ?
Non
oui

Bas ECS >80°C et
Piscine > 28°C
Non
oui

Phase =
Décharge
Timer Phase = 1mn
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Priorité <> Piscine et
ECS < 80°C
Non
oui

T° retour Panneau
> T° Bas ECS

Phase =
ECS
Timer Phase = 60mn
Fin
oui
Phase =
Demarrage Ete
Timer Phase = 1mn
Fin

T° retour Panneau
> T° piscine

Phase =
Demarrage Ete
Timer Phase = 1mn
Fin

Phase =
Chauffage Piscine
Timer Phase = 60mn
Fin

oui
Calcul de la phase en hiver :

Timer de phase >0 ?
oui
Non
Timer2 de phase >0 ?
oui
Non
Décrémenter Timer2
Timer2 = 36
(pour avoir des boucles
à vide d'une seconde)
Décrémenter
Timer de phase

oui

Phase =
Décharge
Timer Phase = 1mn
Fin
Fin
Fin
PSD full et ECS full ?
Non

Saison = été
Phase = démarrage été
Timer phase = 1
Présence soleil (hiver) ?
Non
oui

PSD full ?
Non
oui

Phase = Stop
Timer Phase = 1mn

Phase =
Refroidissement ECS
Timer Phase = 1mn

Non
Bas ECS >80°C et
Piscine > 28°C
Non
oui

Fin
Fin
Fin
Fin
Priorité <> Piscine et
ECS < 80°C
Non
oui

T° retour Panneau
> T° Bas ECS

Phase =
ECS
Timer Phase = 60mn
oui
Phase =
Demarrage Ete
Timer Phase = 1mn
Fin

T° retour Panneau
> T° piscine

Phase =
Demarrage Ete
Timer Phase = 1mn
Fin

Phase =
Chauffage Piscine
Timer Phase = 60mn
Fin

oui
Solaire forcé ?
Non
oui

Vers Hiver sans gaz